## 封-1 工程量清单
招 标 人： |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
暖通工程
1 | 030901004001 | 空调器 1.名称:组合式热回收空气处理机组 2.型号：08B1320 3.质量：送风机风量22215m3/h，排风机风量5000m3/h，新风量6000m3/h，回风比63%，机外静压350~500Pa，冷量185KW，热量136KW，电压380V，功率11+5.5+0.37kW，长x宽x高(mm)4322x2100x2792，重量2435kg，噪声72dB(A)，耗功率0.76 4.包含基座制作安装，详细做法见图纸 | 台 | 1
2 | 030108003001 | 轴流通风机 1.名称:轴流式屋顶排烟风机 2.型号：HTF-Ⅰ(W)-10 3.质量：风量38200m3/h，机外余压Pt=736Pa，转速1450m3/h，电压380V，功率11KW，长x宽x高(mm)?1000x810，重量280Kg | 台 | 1
3 | 030108003004 | 轴流通风机 1.名称:轴流式屋顶排烟风机 2.型号：HTF-Ⅰ(W)-7 3.质量：风量20784m3/h，机外余压Pt=676Pa，转速1450m3/h，电压380V，功率7.5KW，长x宽x高(mm)?800x720，重量167Kg | 台 | 1
4 | 030108003005 | 轴流通风机 1.名称:轴流式屋顶排烟风机 2.型号：HTF-Ⅰ(W)-11 3.质量：风量48500m3/h，机外余压Pt=690Pa，转速1450m3/h，电压380V，功率15KW，长x宽x高(mm)?1250*860，重量280Kg | 台 | 1
5 | 030108003006 | 轴流通风机 1.名称:轴流式屋顶排烟风机 2.型号：GDF3.0-6 3.质量：风量1300m3/h，机外余压Ps=195,Pt=220，转速900m3/h，电压380V，功率0.18KW，长x宽x高(mm)560*660*360，重量32Kg | 台 | 1
6 | 030108003007 | 轴流通风机 1.名称:轴流式屋顶排烟风机 2.型号：HTFC(DT)-Ⅲ-22’B 3.质量：风量1300m3/h，机外余压Ps=545,Pt=40，转速900m3/h，电压380V，功率11KW，长x宽x高(mm)1410*1240*1080，重量430Kg | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
7 | 030901005001 | 风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号：YGFC04 3.质量：机外静压30Pa，风量：高速680m3/h；中速510m3/h,显热/全热冷量：高速2.86/3.98KW;中速2.37/3.38KW，热量（45℃供水）：高速4.17KW；中速3.13KW，热量（60℃供水）：高速6.73KW；中速5.05KW，压降：制冷18.8KPa；制热15.4KPa,噪声：高速43dB(A)；中速35dB(A)，功率71W | 台 | 18
8 | 030901005012 | 风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号：YGFC04 3.质量：机外静压30Pa，风量：高速680m3/h；中速510m3/h,显热/全热冷量：高速2.86/3.98KW;中速2.37/3.38KW，热量（45℃供水）：高速4.17KW；中速3.13KW，热量（60℃供水）：高速6.73KW；中速5.05KW，压降：制冷18.8KPa；制热15.4KPa,噪声：高速43dB(A)；中速35dB(A)，功率71W 4.需做消声处理，具体做法详见说明大样图 | 台 | 179
9 | 030901005009 | 风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号：YGFC05 3.质量：机外静压30Pa，风量：高速850m3/h；中速6403/h,显热/全热冷量：高速3.38/4.60KW;中速0.277/4.05KW，热量（45℃供水）：高速4.84KW；中速3.63KW，热量（60℃供水）：高速7.29KW；中速5.47KW，压降：制冷22.0KPa；制热16.5KPa,噪声：高速44dB(A)；中速36dB(A)，功率83W | 台 | 8
10 | 030901005013 | 风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号：YGFC05 3.质量：机外静压30Pa，风量：高速850m3/h；中速6403/h,显热/全热冷量：高速3.38/4.60KW;中速0.277/4.05KW，热量（45℃供水）：高速4.84KW；中速3.63KW，热量（60℃供水）：高速7.29KW；中速5.47KW，压降：制冷22.0KPa；制热16.5KPa,噪声：高速44dB(A)；中速36dB(A)，功率83W 4.需做消声处理，具体做法详见说明大样图 | 台 | 10
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 030901005010 | 风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号：YGFC06 3.质量：机外静压30Pa，风量：高速1020m3/h；中速7703/h,显热/全热冷量：高速4.11/5.55KW;中速3.33/4.72KW，热量（45℃供水）：高速6.11KW；中速4.58KW，热量（60℃供水）：高速8.70KW；中速6.53KW，压降：制冷33.3KPa；制热25.9KPa,噪声：高速45dB(A)；中速37dB(A)，功率108W | 台 | 75
12 | 030901005011 | 风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号：FWD10 3.质量：机外静压188Pa，风量：高速1640m3/h；中速13703/h,制冷量：高速6.54KW;制热量：12.12KW，压降：16Pa；噪声：高速45db；中速41db；功率：380；送风管尺寸（mm*mm）：750*400；回风管尺寸：800*200；送风口尺寸（mm*mm）：250*2；回风口尺寸（mm*mm）：800*200 | 台 | 8
13 | 030901002001 | 通风机 1.名称：全热交换新风换气机 2.型号：XHBQ-D40G 3.质量：风量：4000m3/h，机外余压：Ps=260Pa，电压：380V，功率3KW，重量240Kg，噪声59dB(A) 4.热回收效率不低于60%,设备自带G4初效过滤器 | 台 | 7
14 | 030901002010 | 通风机 1.名称：全热交换新风换气机 2.型号：XHBQ-D50G 3.质量：风量：5000m3/h，机外余压：Ps=260Pa，电压：380V，功率3KW，重量300Kg，噪声68dB(A) 4.热回收效率不低于60%,设备自带G4初效过滤器 | 台 | 9
15 | 030901002011 | 通风机 1.名称：全热交换新风换气机 2.型号：XHBQ-D60G 3.质量：风量：6000m3/h，机外余压：Ps=260Pa，电压：380V，功率4.4KW，重量305Kg，噪声70dB(A) 4.热回收效率不低于60%,设备自带G4初效过滤器 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
16 | 030901004002 | 空调器 1.名称:吸顶式分体空调 2.型号：KFRd-125Q 3.质量：制冷：冷量12.5KW；功率4.31KW，制热：热量13.5KW，功率4.3KW，能效比(EER)2.9 | 台 | 2
17 | 030901004003 | 空调器 1.名称:冷暖柜式分体空调 2.型号：KFR-50LW 3.质量：制冷：冷量5.0KW；功率1.515KW，制热：热量5.5KW，功率1.618KW，能效比(EER)3.3 | 台 | 2
18 | 030901016001 | 空气幕 1.名称：贯流式空气幕 2.型号：FM-1515 3.质量：风量3000m3/h，功率220W，长x宽x高(mm)1500x270x265 | 台 | 7
19 | 030204031009 | 小电器 1.名称:吊顶式排气扇（自配逆止阀） 2.型号、规格:风量50m3/h，机外静压30Pa，功率12W，单位风量耗功率0.20，噪声32dB（A） | 套 | 7
20 | 030204031010 | 小电器 1.名称:吊顶式排气扇（自配逆止阀） 2.型号、规格:风量80m3/h，机外静压30Pa，功率12W，单位风量耗功率0.30，噪声33dB（A） | 套 | 2
21 | 030204031011 | 小电器 1.名称:吊顶式排气扇（自配逆止阀） 2.型号、规格:风量110m3/h，机外静压30Pa，功率26W，单位风量耗功率0.22，噪声34dB（A） | 套 | 1
22 | 030204031012 | 小电器 1.名称:吊顶式排气扇（自配逆止阀） 2.型号、规格:风量230m3/h，机外静压30Pa，功率40W，单位风量耗功率0.17，噪声35dB（A） | 套 | 14
23 | 030204031013 | 小电器 1.名称:吊顶式排气扇（自配逆止阀） 2.型号、规格:风量290m3/h，机外静压30Pa，功率40W，单位风量耗功率0.14，噪声36dB（A） | 套 | 10
24 | 030204031014 | 小电器 1.名称:吊顶式排气扇（自配逆止阀） 2.型号、规格:风量390m3/h，机外静压30Pa，功率50W，单位风量耗功率0.11，噪声37dB（A） | 套 | 21
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
25 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.保温：30mm厚的玻璃棉毡保温 | m2 | 119.23
26 | 030902001009 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.保温：30mm厚的玻璃棉毡保温 | m2 | 578.46
27 | 030902001010 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:1mm 4.保温：30mm厚的玻璃棉毡保温 | m2 | 1369.6
28 | 030902001015 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:1.2mm 4.保温：30mm厚的玻璃棉毡保温 | m2 | 62.94
29 | 030902001016 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:无甲醛环保（加强型）消音风管，外层为镀锌钢板制作，内衬无甲醛环保型玻纤风管板材，密度为80Kg/m3 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.保温：30mm厚的玻璃棉毡保温 | m2 | 723.58
30 | 030902001017 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:无甲醛环保（加强型）消音风管，外层为镀锌钢板制作，内衬无甲醛环保型玻纤风管板材，密度为80Kg/m3 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.保温：30mm厚的玻璃棉毡保温 | m2 | 377.25
31 | 030902001011 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:无甲醛环保（加强型）消音风管，外层为镀锌钢板制作，内衬无甲醛环保型玻纤风管板材，密度为80Kg/m3 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.保温：30mm厚的玻璃棉毡保温 | m2 | 1496.96
32 | 030902001012 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:无甲醛环保（加强型）消音风管，外层为镀锌钢板制作，内衬无甲醛环保型玻纤风管板材，密度为80Kg/m3 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:1mm 4.保温：30mm厚的玻璃棉毡保温 | m2 | 204.57
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
33 | 030902001013 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.保温：40mm厚的离心玻璃棉毡保温 | m2 | 10.91
34 | 030902001014 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:1mm 4.保温：40mm厚的离心玻璃棉毡保温 | m2 | 569.67
35 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:0.75mm | m2 | 170.26
36 | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状、规格:矩形 3.板材厚度:1mm | m2 | 170.76
37 | 030903019001 | 柔性接口及伸缩节制作安装 1.名称:风管软接头 | m2 | 36.55
38 | 030801002004 | 钢管 1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN200 5.连接方式:焊接 6.保温：40mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 8
39 | 030801002003 | 钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN150 5.连接方式:焊接 6.保温：32mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 174.18
40 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:DN125 5.连接方式:焊接 6.保温：28mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 55.34
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
41 | 030801001004 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 4.规格:DN100 5.连接方式:丝接 6.保温：28mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 248.05
42 | 030801001005 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 4.规格:DN80 5.连接方式:丝接 6.保温：28mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 255.41
43 | 030801001006 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 4.规格:DN70 5.连接方式:丝接 6.保温：28mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 572.77
44 | 030801001007 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 4.规格:DN50 5.连接方式:丝接 6.保温：25mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 1410.11
45 | 030801001008 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 4.规格:DN40 5.连接方式:丝接 6.保温：25mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 539.3
46 | 030801001009 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 4.规格:DN32 5.连接方式:丝接 6.保温：25mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 1207.77
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
47 | 030801001010 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:空调供回水和分集水器供回水 4.规格:DN25 5.连接方式:丝接 6.保温：25mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 360.72
48 | 030801001011 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:空调供回水 4.规格:DN20 5.连接方式:丝接 6.保温：25mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 1835.8
49 | 030801001001 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:冷凝水 4.规格:DN32 5.连接方式:丝接 6.保温：15mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 434
50 | 030801001002 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:冷凝水 4.规格:DN25 5.连接方式:丝接 6.保温：15mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 902.46
51 | 030801001003 | 镀锌钢管 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:冷凝水 4.规格:DN20 5.连接方式:丝接 6.保温：15mm厚的橡塑海绵保温 7.包含管道穿墙套管制作安装 | m | 745.19
52 | 030801010001 | 铜管 1.输送介质:空调水 2.材质:脱氧磷化铜无缝管 3.规格:DN100 4.保温：25mm厚的橡塑海绵保温 | m | 89.6
53 | 030801006001 | 橡胶连接管 1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:空调供回水 3.材质:不锈钢波纹柔性管 4.型号、规格:DN20 | m | 710.4
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
54 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:手动调节阀 2.型号、规格:DN200 | 个 | 2
55 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:手动调节阀 2.型号、规格:DN150 | 个 | 2
56 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:手动调节阀 2.型号、规格:DN100 | 个 | 4
57 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:手动调节阀 2.型号、规格:DN80 | 个 | 8
58 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:手动调节阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 29
59 | 030803001004 | 螺纹阀门 1.类型:手动调节阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1
60 | 030803001041 | 螺纹阀门 1.类型:手动调节阀 2.型号、规格:DN40 | 个 | 4
61 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN200 | 个 | 2
62 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN150 | 个 | 2
63 | 030803001042 | 螺纹阀门 1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
64 | 030803001005 | 螺纹阀门 1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN80 | 个 | 5
65 | 030803001006 | 螺纹阀门 1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 1
66 | 030803001007 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100 | 个 | 3
67 | 030803001008 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN80 | 个 | 3
68 | 030803001009 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN70 | 个 | 28
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
69 | 030803001040 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN40 | 个 | 4
70 | 030803001010 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1
71 | 030803013001 | 伸缩器 1.类型:波纹补偿器 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2
72 | 030803013002 | 伸缩器 1.类型:波纹补偿器 2.型号、规格:DN80 | 个 | 2
73 | 030803013007 | 伸缩器 1.类型:波纹补偿器 2.型号、规格:DN70 | 个 | 2
74 | 030803013009 | 伸缩器 1.类型:波纹补偿器 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
75 | 030803013003 | 伸缩器 1.类型:波纹补偿器 2.型号、规格:DN32 | 个 | 2
76 | 030803005001 | 自动排气阀 1.型号、规格:DN20 | 个 | 118
77 | 030803001011 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 596
78 | 030803001037 | 螺纹阀门 1.类型:过滤器 2.型号、规格:DN20 | 个 | 298
79 | 030803001038 | 螺纹阀门 1.类型:电动调节阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 298
80 | 030803001039 | 螺纹阀门 1.类型:金属软接头 2.型号、规格:DN20 | 个 | 596
81 | 030803001012 | 螺纹阀门 1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 68
82 | 030803001017 | 螺纹阀门 1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 16
83 | 030803001013 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 68
84 | 030803001018 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 16
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
85 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1200*400 | 个 | 8
86 | 030903007003 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:700*200 | 个 | 1
87 | 030903007004 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1000*600 | 个 | 8
88 | 030903007005 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1500*400 | 个 | 11
89 | 030903007006 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:400*120 | 个 | 2
90 | 030903007007 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1550*500 | 个 | 1
91 | 030903007008 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:900*150 | 个 | 1
92 | 030903007009 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1550*400 | 个 | 1
93 | 030903007010 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1000*400 | 个 | 2
94 | 030903007011 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:3500*800 | 个 | 1
95 | 030903007012 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1000*300 | 个 | 1
96 | 030903007013 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:4500*300 | 个 | 1
97 | 030903007014 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1200*800 | 个 | 2
98 | 030903007015 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:800*800 | 个 | 2
99 | 030903007016 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1200*600 | 个 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
100 | 030903007017 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:1500*500 | 个 | 1
101 | 030903007018 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:防雨百叶风口 2.型号、规格:2500*400 | 个 | 2
102 | 030903007041 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:侧送双层百叶 2.型号、规格:700*160 | 个 | 197
103 | 030903007042 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:侧送双层百叶 2.型号、规格:800*160 | 个 | 93
104 | 030903007045 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:筒形喷口 2.型号、规格:Φ250*2 | 个 | 8
105 | 030903007019 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:散流器 2.型号、规格:300*300 | 个 | 315
106 | 030903007020 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:散流器 2.型号、规格:250*250 | 个 | 122
107 | 030903007021 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:散流器 2.型号、规格:320*300 | 个 | 1
108 | 030903007022 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:散流器 2.型号、规格:400*400 | 个 | 6
109 | 030903007023 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:散流器 2.型号、规格:350*350 | 个 | 3
110 | 030903007043 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:双方散流器（配风量调节阀） 2.型号、规格:200*200*2 | 个 | 215
111 | 030903007044 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:双方散流器（配风量调节阀） 2.型号、规格:240*240*2 | 个 | 75
112 | 030903007024 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:800*400 | 个 | 4
113 | 030903007025 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:700*400 | 个 | 1
114 | 030903007026 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:800*500 | 个 | 11
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
115 | 030903007027 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:500*300 | 个 | 16
116 | 030903007028 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:300*300 | 个 | 6
117 | 030903007029 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:300*200 | 个 | 38
118 | 030903007030 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:1200*500 | 个 | 1
119 | 030903007031 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:1500*1000 | 个 | 1
120 | 030903007032 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:1000*800 | 个 | 1
121 | 030903007033 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:800*600 | 个 | 1
122 | 030903007034 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:350*300 | 个 | 6
123 | 030903007035 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:单层格栅风口 2.型号、规格:1000*500 | 个 | 1
124 | 030903007036 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:旋流风口 2.型号、规格:Φ400 | 个 | 12
125 | 030903007037 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:多叶排烟风口 2.型号、规格:800*400 | 个 | 2
126 | 030903007038 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:多叶排烟风口 2.型号、规格:800*500 | 个 | 1
127 | 030903007039 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:多叶排烟风口 2.型号、规格:1000*800 | 个 | 1
128 | 030903007040 | 碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) 1.类型:多叶排烟风口 2.型号、规格:400*（400+500） | 个 | 3
129 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:1200*400 | 个 | 8
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
130 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:1500*400 | 个 | 12
131 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:1000*400 | 个 | 3
132 | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:3000*800 | 个 | 1
133 | 030903001005 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:1600*630 | 个 | 2
134 | 030903001006 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:1900*800 | 个 | 1
135 | 030903001007 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:1000*600 | 个 | 7
136 | 030903001008 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:1200*600 | 个 | 1
137 | 030903001009 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.型号或规格:1500*500 | 个 | 1
138 | 030903001010 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:320*200 | 个 | 15
139 | 030903001011 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:630*250 | 个 | 2
140 | 030903001012 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*200 | 个 | 10
141 | 030903001013 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*250 | 个 | 1
142 | 030903001014 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:250*250 | 个 | 2
143 | 030903001015 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:500*200 | 个 | 7
144 | 030903001016 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:400*160 | 个 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
145 | 030903001017 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:320*160 | 个 | 100
146 | 030903001018 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格:630*320 | 个 | 6
147 | 030903001019 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动风量调节阀 2.型号或规格:1200*800 | 个 | 1
148 | 030903001020 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动风量调节阀 2.型号或规格:1200*1200 | 个 | 1
149 | 030903001021 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:550*400 | 个 | 2
150 | 030903001022 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:800*320 | 个 | 14
151 | 030903001023 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:500*200 | 个 | 2
152 | 030903001024 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:600*500 | 个 | 1
153 | 030903001025 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:500*320 | 个 | 1
154 | 030903001026 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:防火阀 2.型号或规格:1000*320 | 个 | 14
155 | 030903001027 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:320*160 | 个 | 3
156 | 030903001035 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:400*160 | 个 | 1
157 | 030903001037 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:400*200 | 个 | 5
158 | 030903001038 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀 2.型号或规格:200*120 | 个 | 5
159 | 030903001028 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:70℃防火阀，带风量调节 2.型号或规格:1600*320 | 个 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
160 | 030903001029 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:280℃防火阀 2.型号或规格:800*320 | 个 | 1
161 | 030903001030 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:280℃防火阀 2.型号或规格:500*200 | 个 | 1
162 | 030903001031 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:280℃防火阀 2.型号或规格:1250*500 | 个 | 1
163 | 030903001032 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:280℃防火阀 2.型号或规格:1250*250 | 个 | 1
164 | 030903001039 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:常开，火警时可就地手动关闭，280°C自动关闭，并反馈信号 2.型号或规格:800*400 | 个 | 2
165 | 030903001040 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:常开，火警时可就地手动关闭，280°C自动关闭，并反馈信号 2.型号或规格:1000*1000 | 个 | 1
166 | 030903001033 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:常闭，火警时可电动、远程和就地手动开启，280°C自动关闭，并反馈信号 2.型号或规格:1000*500 | 个 | 2
167 | 030903001034 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:止回阀 2.型号或规格:1000*630 | 个 | 1
168 | 030903021001 | 静压箱制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.规格:2200*2200*1200 | 个 | 1
169 | 030903020001 | 消声器制作安装 1.类型:消声器 2.型号、规格:L=1500mm | 个 | 66
170 | 030903020002 | 消声器制作安装 1.类型:消声器 2.型号、规格:L=1000mm | 个 | 6
171 | 030903020003 | 消声器制作安装 1.类型:消声器 2.型号、规格:L=2000mm | 个 | 6
172 | 030903020004 | 消声器制作安装 1.类型:消声器 2.型号、规格:L=2500mm | 个 | 2
173 | 030803008001 | 疏水器 1.名称:分集水器 2.型号、规格:3回路 | 组 | 4
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
174 | 030803008002 | 疏水器 1.名称:分集水器 2.型号、规格:4回路 | 组 | 29
175 | 030803008003 | 疏水器 1.名称:分集水器 2.型号、规格:5回路 | 组 | 14
176 | 030803008004 | 疏水器 1.名称:分集水器 2.型号、规格:6回路 | 组 | 22
177 | 030803008005 | 疏水器 1.名称:分集水器 2.型号、规格:7回路 | 组 | 15
178 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表（一）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬、雨季施工
4 | 大型机械设备进出场及安拆
5 | 施工排水
6 | 施工降水
7 | 留置设施、建筑物的临时保护措施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 脚手架
10 | 组装平台费
11 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施费
12 | 压力容器和高压管道的检验费
13 | 焦炉施工大棚费
14 | 焦炉烘炉、热态工程费
15 | 管道安装后的充气保护措施费
16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施费
17 | 格架式抱杆费
合 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表
序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元)
1 | 专业工程总承包服务费 | 0 | 3
2 | 发包人供应材料总承包服务费 | 0
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 临时设施费 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 安全施工费 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 工程排污费 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 社会保障费 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.4 | 住房公积金 | 人工费预算价+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费预算价-不取规费_人工费_预算价
1.5 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费+规费-不取税金_合计
合 计